小型储水罐

|  | 产品型号 |  | VIH CK 70 |  |  | VIH R 120 |  |  | VIH R 150 |  |  | VIH R 200 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装形式 |  | 壁挂 |  |  |  |  |  | 落地式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储水罐额定容积 | 63 |  |  | 115 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  | l |
|  | 生活热水侧最高工作压力 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | bar |
|  | 一次水侧最高工作压力 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | bar |
|  | 热水最高温度 | 75 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | ℃ |
|  | 一次水最高温度 | 85 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | ℃ |
|  | 持续加热能力 | 740 |  | (30) | 615 |  | (25) | 640 |  | (26) | 837 |  | (34) |  | l/h(kW) |
|  | 热水输出功率 | 130 |  |  | 145 |  |  | 195 |  |  | 250 |  |  |  | l/10min |
|  | 一次水侧水容量 | 3.5 |  |  | 5.9 |  |  | 6.2 |  |  | 8.1 |  |  |  | l |
|  | 保温能耗 | 0.95 |  |  | 1.3 |  |  | 1.4 |  |  | 1.6 |  |  |  | kWh/24h |
|  | 冷热水管管径 |  | R 3/4 |  |  |  |  |  | R 3/4 |  |  |  |  |  | 螺纹 |
|  | 循环管管径 |  |  |  |  |  |  |  | R 3/4 |  |  |  |  |  | 螺纹 |
|  | 一次水供回水管径 |  | R 3/4 |  |  |  |  |  | R 1 |  |  |  |  |  | 螺纹 |
|  | 设备尺寸 | 800×440×338 |  |  | 752×564 |  |  | 970×604 |  |  | 1240×604 |  |  |  | mm |
|  |  |  | (高×宽×深) |  |  | (高×直径) |  |  | (高×直径) |  |  | (高×直径) |  |  |  |
|  | 设备净重 | 55 |  |  | 62 |  |  | 73 |  |  | 89 |  |  |  | kg |

| 45/10℃时的热水出水功 | l/10mi | 195 | 190 | 215 | 462 | 519 | 591 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 率1) | n |  |  |  |  |  |  |
| 热水温度为85/65℃时 | kW | 20 | 21 | 29 | 46 | 46 | 62 |
| 热水的持续功率2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水温度为85/65℃时 | l/h | 491 | 516 | 712 | 1130 | 130 | 1523 |
| 热水的持续功率2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率额定值1） | NL | - | - | - | 11.0 | 15.0 | 19.0 |
| 太阳能热交换器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热交换器的加热面积 | m2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |
| 热交换器的热水容量 | l | 10.7 | 9.9 | 14.2 |  |  |  |
| 使用太阳能热水时 | mbar | <10 | <10 | <10 |  |  |  |
| 热交换器中的压力损失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能热水电流 | l/h | 200 | 300 | 500 |  |  |  |
| 管道连接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷水管和热水管 | 螺纹 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| 循环管道 | 螺纹 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
| 供水管和回水管 | 螺纹 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| 储水罐尺寸规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 带外壳的宽度 | mm | 660 | 810 | 810 | 660 | 810 | 810 |
| 带外壳的深度 | mm | 725 | 875 | 875 | 725 | 875 | 875 |
| 高度 | mm | 1775 | 1470 | 1775 | 1775 | 1470 | 1775 |
| 不带绝缘装置时的 | mm | 500 | 650 | 650 | 500 | 650 | 650 |
| 容器外径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量（包括包装和绝缘装 | kg | 150 | 169 | 198 | 125 | 145 | 165 |
| 置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 装好水后待运行时的重量 | kg | 439 | 567 | 682 | 420 | 549 | 661 |